Egz. 1

Projekt zagospodarowania działki

OBIEKT:

nazwa zamierzenia budowlanego: 	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

adres:					miejscowość Laski

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

jed. ew., nr obrębu, nr działek:	321304_2, obręb ew. Laski, gmina Malechowo,

dz. nr 34.

INWESTOR:

imię i nazwisko, nazwa: 		Gmina Malechowo

adres:					Malechowo 22A, 76 – 142 Malechowo

PROJEKTANT:

imię i nazwisko:		Artur Szenwald

specjalność: 		sieci i instalacje sanitarne

numer upr. budowlanych:		ZAP/0220/PBS/19

numer członkowski izby:		ZAP/IS/0182/10

zakres opracowania:		sieci i instalacje sanitarne

data opracowania:		październik 2025 r.

Spis treści

I. Część opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego……………………………………………………….3

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu……………………………………….	3

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu………………………………………..	3

4. Zestawienie powierzchni……………………………………………………………………	4

5. Informacje i dane……………………………………………………………………………	4

6. Dane dotyczące warunków ochrony p. poż, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi……………5

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych…………………………………………………………	5

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu…………………………………………….	10

9. Uwagi końcowe…………………………………………………………………………....10

II. Część graficzna

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu …………………...…………..…….………….12

Rys. nr 2 - Profil podłużny przyłącza wodociągowego...…………………...………………...13

Rys. nr 3 - Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej....…….…………………………14

- CZEŚĆ OPISOWA

- Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do granicy działek na dz. nr 34, obręb ew. Laski, gmina Malechowo. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przyłącza wodociągowego                   i kanalizacji sanitarnej do granicy działek, a w szczególności:

- Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm – 11,50 m

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 de 160 x 4,7 mm – 25,40 m

- Projektowane studnie zbiorcze kan. sanit. PP/PCV de 400/160 mm - 3 szt.

- Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.

Obecnie działka użytkowana jest jako działka drogowa. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub adaptacji. Działka nie jest ogrodzona.

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

  - urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Projektuje się przyłącze wodociągowe w celu zaopatrzenia w wodę istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków bytowych z istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

  - sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Projektowane przyłącze kanalizacyjne z odprowadzeniem ścieków do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków.

  - układ komunikacyjny

Istniejący układ komunikacyjny pozostaje bez zmian.

  - sposób dostępu do drogi publicznej

Projektowana sieć zlokalizowana jest w istniejących drogach, gdzie dostęp jest bezpośredni.

  - parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu pozostają bez zmian, natomiast projektuje się nowe przyłącze wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

  - ukształtowanie terenu i układ zieleni

Istniejące ukształtowanie terenu oraz zieleni pozostaje bez zmian.

- Zestawienie powierzchni.

Projektuje się wyłącznie obiekt liniowy w postaci przyłącza wodociągowego                              i kanalizacji sanitarnej, dlatego też nie podaje się powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych części terenu.

- Informacje i dane.

  - rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Brak ograniczeń i zakazów odnośnie projektowanego zamierzenia budowlanego.

  - czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Teren na którym projektowany jest obiekt liniowy nie jest objęty ochroną konserwatorską.

  - określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz osuwaniem się mas ziemnych i niebezpieczeństwem powodzi.

  - o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Projektowane przyłącze wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wykonane będzie w technologii, która nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

Projektowane przyłącze wodociągowego i kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym który nie podlega ochronie przeciwpożarowej, natomiast projektowane zamierzenie budowlane w żaden sposób nie wpłynie na zmianę istniejących układów komunikacyjnych oraz dróg pożarowych.

- Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

- Przyłącze wodociągowe

W celu zaopatrzenia w wodę istniejącej zabudowy na dz. nr 34, obręb ew. Laski, gmina Malechowo zostało zaprojektowane przyłącze wodociągowe z rur PE 100 PN 16 SDR 11            de 32/3,0 mm. Połączenia rur za pomocą kształtek do zgrzewania elektrooporowego. Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej DN 90 mm w punkcie W1 wykonać za pomocą obejmy przyłączeniowej żel. de 90/32 mm, zasuwki DN 25 mm do zabudowy podziemnej z miękkim uszczelnieniem klina, głowicą i korpusem z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 z ochroną antykorozyjną (powłoka z proszków epoksydowych o grubości powłoki ochronnej min. 250µm). Zasuwy muszą być wyposażone w trzpień ze stali nierdzewnej z min. potrójnym uszczelnieniem. Zasuwy muszą być wyposażone w przedłużenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy oraz skrzynkę uliczną żeliwną typu ciężkiego. Zabrania się stosowania opaski samonawiercającej.

Na przyłączu wodociągowym, ok. 30 [cm] nad wierzchem przewodu, ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metaliczną. Trasę sieci i uzbrojenie należy oznakować ustawiając typowe, zgodne z PN tabliczki informacyjne. Skrzynki uliczne żeliwne do zasuw oraz hydrantów należy obudować tak, aby były zabezpieczone przed zniszczeniem za pomocą obruków betonowych z prefabrykatu.

Prace wykonywać wykopem otwartym, natomiast przejście pod drogą utwardzoną asfaltową należy wykonać przeciskiem z zastosowaniem rury osłonowej.

UWAGA: Wszystkie roboty, a zwłaszcza prace montażowe w stanie odkrytym podlegają odbiorowi przez Inwestora oraz administratora sieci wodociągowej                                 i kanalizacyjnej – Gminę Malechowo.

Oznakowanie sieci wodociągowej:

Po wykonaniu wodociągu przed oddaniem jego do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi (zasuwy i hydranty). Tabliczki montować na słupach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN 32 mm na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja:

Powyższe próby należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725 - ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Próby szczelności należy wykonać na wykonanym przyłączu do granicy działki wraz z sporządzeniem protokołów szczelności.

Przy próbie przyłączy wodociągowych należy zachować następujące zasady:

- każde przyłącze powinno być poddane próbie szczelności z osobna montując na końcówce przyłącza zestaw z manometrem do sprawdzenia ewentualnych spadków ciśnienia,

- wszystkie złącza, zamontowana armatura odcinająca muszą być odkryte,

- proste odcinki powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć po 48 godzinach,

- przyłącza wodociągowe powinny być poddane ciśnieniu - 0,8 MPa, tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami - PN-81/B-10725 (nie dłużej niż 12 godzin).

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności, należy wykonać jego płukanie czystą wodą. Przewody wodociągowe należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu sodu lub roztworów wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy ponownie przeprowadzić płukanie sieci zgodnie z PN-81/B-10725. Po wykonaniu wszystkich prób, wody odprowadzić beczkowozami na oczyszczalnię ścieków.

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej będzie włączone do istniejącej rury kanalizacyjnej poprzez projektowaną studnię PP/PCV de 400 mm o rzędnych 107,30/106,53. Rurociągi grawitacyjne na przyłączu projektuje się z rur PVC SN 8, de 160 mm ze ścianką litą zgodnych z normą PN-EN 1401:1:2009. Studzienki wyłącznie połączeniowe (z trzema dopływami) z kinetą z PP/PCV i rurą trzonową gładką de 400 mm, zwieńczone włazami żeliwnymi ciężkimi pełnymi na rurze teleskopowej nie mniejszą niż 0,6 m do regulacji wysokości, które należy wyregulować do rzędnej istniejącego terenu. Trasa nowo projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie częściowo utwardzonym, sieć wykonać w wykopie otwartym.

UWAGA:

- Z uwagi, iż projektowana lokalizacja sieci kanalizacyjnej przebiega w pasie drogowym wszystkie włazy studni kanalizacyjnych należy posadowić na pierścieniach odciążających.

- Po wykonanych pracach montażowych należy na przyłączu kanalizacji sanitarnej dokonać inspekcji TV wraz rejestracją przebiegu inspekcji oraz wykresami spadków.

- Wszystkie roboty, a zwłaszcza prace montażowe w stanie odkrytym podlegają odbiorowi przez Inwestora oraz administratora sieci wodociągowej                                 i kanalizacyjnej – Gminę Malechowo.

Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja:

Przewody przyłączy kanalizacyjnych powinny być poddane badaniom                                  w zakresie szczelności na:

- eksfiltrację ścieków do gruntu,

- infiltrację wód gruntowych do kanału.

Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,

- zamknięcie wszystkich odgałęzień,

- obniżenie zwierciadła wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m poniżej dna wykopu

Poziom zwierciadła wody w studzience położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą, co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej (przy badaniu na eksfiltrację).

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody                         w studzience położonej wyżej w czasie:

* 30 min. na odcinku o długości do 50 m;

* 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;

Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

Roboty ziemne i montażowe:

Wykopy wykonywać należy mechanicznie, zaś w miejscach kolizji z innymi sieciami - ręcznie. Rurociągi układać na dobrze zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm, obsypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. W pasie drogowym należy zagęścić warstwami max. 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym lub 30 cm przy zagęszczeniu mechanicznym. W przypadku wystąpienia gruntów niezagęszczanych należy wymienić grunt na zagęszczany. Podłoże gruntowe należy dogęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1.0.

Nie dopuszcza się układania rurociągów w gruntach nawodnionych. Wykopy należy odwodnić do uzyskania suchego dna wykopu i dopiero wówczas można rozpocząć roboty technologiczne.

Przy montażu rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta rur w zakresie zarówno samego montażu, jak i sposobu składowanie i transportu. Wbudowane materiały muszą spełniać wymogi w zakresie atestów, certyfikatów oraz dopuszczeń do stosowania w budownictwie.

Zabrania się naruszania skarp i dna rowów melioracyjnych.

Zgrzewanie rurociągów ciśnieniowych z PE może być wykonywane tylko przez przeszkolonych pracowników pod nadzorem posiadającego odpowiednie uprawnienia kierownika robót. Zgrzewanie winno być monitorowane, zaś dokumentacja zgrzewów dostarczona inwestorom wraz z pozostałymi dokumentami odbiorowymi.

Wszystkie roboty podlegają szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej.

Nad rurociągami ciśnieniowymi, 30 cm powyżej wierzchu rur, umieścić należy taśmę ostrzegawczą z PE z wbudowaną wkładką aluminiową, o kolorach właściwych dla każdego rodzaju rurociągów.

Po montażu należy wykonać próby ciśnieniowe na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego dla kolektorów ciśnieniowych. Rurociągi wodociągowe ponadto przepłukać i zdezynfekować. Wodociąg można dopuścić do eksploatacji dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań bakteriologicznych.

Odwodnienie wykopów:

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, aby ciśnienie spływowe nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego rurociągu. W podłożu sąsiadujących z wykopem budowli obniżenie poziomu wody nie powinno spowodować zmiany struktury gruntów.

Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony, o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu i w jego sąsiedztwie. Ponadto, wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych. Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop.

Odwodnienie wykopów wykonywać przed ułożeniem rurociągu w wykopie. Roboty ziemne rozpocząć od najniższego do najwyższego punktu posadowienia sieci, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu (w dół po jego dnie).

Odwodnienie wykonywać w zależności od konfiguracji terenu i zagłębienia sieci, za pomocą:

- pompy spalinowej w najniższym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki                       i ułożeniem rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzyć i wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą,

- beczkowozu,

- igłofiltry;

7.1. Zestawienie podstawowych materiałów

Przyłącze wodociągowe:

- Rura PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm – 11,50 m

- Rura osłonowa PE 100 SDR 17 de 50 x 3,0 mm – 7,80 m

- Zasuwka DN 32 mm – 1 szt.

- Taśma ostrzegawcza z zatopionym wkładem metalowym- 11,50 m.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

- Rura PCV SN 8 de 160 x 4,7 mm – 25,40 m

- Ilość projektowanych studni zbiorczych kan. sanitarnej PP/PCV de 400 mm – 3 kpl.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

- Obszar oddziaływania inwestycji określono w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.                       (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

- Obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicach działki                          nr 34, obręb ew. Laski, gmina Malechowo, objętej niniejszym opracowaniem, albowiem roboty budowlane wykonywane będą wyłącznie w obrysie ww. działki,                  a zakres ingerencji przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wpływa na sposób bezpośredni ani pośredni na obszar oddziaływania inwestycji. Przyjęte rozwiązania projektowe na podstawie warunków technicznych nie naruszają interesu osób trzecich.

- Uwagi końcowe.

- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić poszczególnych użytkowników istniejącego uzbrojenia,

- przed rozpoczęciem robót dokładnie ustalić punkty włączenia się do istniejącego uzbrojenia oraz rzędne tych punktów,

- przy robotach ziemnych zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne,

- w miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie,

- roboty ziemne wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I „Roboty ogólnobudowlane” rozdział 2 „Roboty ziemne” oraz przepisami BHP,

- sieć rurociągów w stanie odkrytym zgłosić do odbioru zarządcom sieci,

- roboty montażowe i instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” t. II „Instalacje przemysłowe i sanitarne”,

- w trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisów BHP i porządkowych,

- przy skrzyżowaniu z innymi przewodami, a zwłaszcza z czynnymi kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, zachować szczególną ostrożność,

- w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego nie pokazanego w dokumentacji, zawiadomić projektanta lub inspektora nadzoru, który ustali tok postępowania,

- przed przystąpieniem do robót należy także wytyczyć przez geodetę wszystkie                       w bliskiej odległości punkty osnowy geodezyjnej i zabezpieczyć przed zniszczeniem, w razie zniszczenia należy zlecić uprawnionemu geodecie odtworzenie tych punktów.

Podpis:

……………………………………….

Załączniki projektu budowlanego

OBIEKT:

nazwa zamierzenia budowlanego: 	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

adres:					miejscowość Laski

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

jed. ew., nr obrębu, nr działek:	321304_2, obręb ew. Laski, gmina Malechowo,

dz. nr 34.

INWESTOR:

imię i nazwisko, nazwa: 		Gmina Malechowo

adres:					Malechowo 22A, 76 – 142 Malechowo

PROJEKTANT:

imię i nazwisko:		Artur Szenwald

specjalność: 		sieci i instalacje sanitarne

numer upr. budowlanych:		ZAP/0220/PBS/19

numer członkowski izby:		ZAP/IS/0182/10

zakres opracowania:		sieci i instalacje sanitarne

data opracowania:		październik 2025 r.

Spis załączników

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie projektanta	3

Załącznik nr 2 - Uprawnienia projektanta	4

Załącznik nr 3 - Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej 	7

Załącznik nr 4 – Warunki techniczne………………………………………………………....13

Załącznik nr 5 – Decyzja na lokalizację urządzeń w pasie dróg powiatowych………….……17

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy

Załącznik nr 6 – Informacja BIOZ …………………………………………………………..20

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 34, obręb ew. Laski, gmina Malechowo, został wykonany zgodnie                           z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami                   i normami oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Podpis:

…………………………………..

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

nazwa zamierzenia budowlanego: 	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

adres:					miejscowość Laski

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

jed. ew., nr obrębu, nr działek:	321304_2, obręb ew. Laski, gmina Malechowo,

dz. nr 34.

INWESTOR:

imię i nazwisko, nazwa: 		Gmina Malechowo

adres:					Malechowo 22A, 76 – 142 Malechowo

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:

mgr inż. Artur Szenwald

Sławno, październik 2025 r

I. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126);

- dokumentacja budowlana;

II. Dane dotyczące przedmiotu opracowania.

- Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 34,                                obręb ew. Laski, gmina Malechowo.

Obiekt w całości zlokalizowany jest w m. Laski

- Nazwa Inwestora oraz jego adres

Gmina Malechowo

Malechowo 22A, 76 – 142 Malechowo

- Imiona, nazwiska oraz adresy projektantów

- Branża sanitarna

mgr inż. Artur Szenwald

ZAP/0220/PBS/19

ZAP/IS/0182/10

- Opis zamierzenia budowlanego.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Opracowanie projektowe stanowi dokumentacja budowlana na realizację:

- Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm – 11,50 m

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 de 160 x 4,7 mm – 25,40 m

- Projektowane studnie zbiorcze kan. sanit. PP/PCV de 400/160 mm - 3 szt.

Zalecana kolejność realizacji robót budowlanych

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.:

- wytyczenie obiektu;

- roboty sanitarne, w tym m.in.:

- wykonanie wykopów ( dokopów ) pod rurociągi,

- wykonanie podsypek z kruszywa;

- ułożenie rur,

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem;

- roboty uzupełniające;

- wykonanie robót towarzyszących, uzupełniających i wykończeniowych

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren objęty pracami projektowymi jest częściowo zabudowany. Projektowane przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej układane jest w pasie drogowych                          i terenach zielonych.

Ponadto w projektowanych działkach przebiegają sieci uzbrojenia inżynieryjnego                w tym wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telefoniczna.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- Zasypanie pracownika w wykopie,

- Woda gruntowa powodująca podtapianie wykopów,

- Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robót montażowych przy pomocy dźwigu,

- Potrącenie pracownika przez samochód przy robotach prowadzonych w ciągach jezdnych,

- Przebywanie w pobliżu i praca sprzętem zmechanizowanym typu spychacz, koparka, wibrator, młoty pneumatyczne,

- Porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robót zagrożenie dla bezpieczeństwa                i zdrowia ludzi stanowić może praca ciężkiego sprzętu budowlanego, koniecznego do wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywający się po terenie i po drogach publicznych - szczególnie w odniesieniu do robót ziemnych. W czasie realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie inżynieryjne, przebiegające w pasie robót oraz na należyte zabezpieczenie wykopów przy realizacji robót ziemnych.

Starannym nadzorem należy objąć również wykonanie pozostałych elementów robót sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem robót wykonywanych mechanicznie. Publiczny charakter obiektu powoduje, iż szczególnym nadzorem należy objąć kwestię należytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robót przed osobami postronnymi, a w szczególności małoletnimi oraz oznakować roboty             w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czas wystąpienia zagrożeń wynikających z prowadzonych robót jest czasem wykonywania tych robót.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót sanitarnych Kierownik Budowy                i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru, itp.

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się                  z niniejszym projektem budowlanym wielobranżowym, przeszkolić pracowników                z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu ze szczególnym uwzględnieniem elementów wynikających z prowadzenia prac w pasach dróg/ulic kołowych oraz terenów przyulicznych.

Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Każdą grupę pracowników wyposażyć w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji/skrzyżowań z kablami energetycznymi prowadzić tylko pod nadzorem energetycznych służb technicznych właściciela sieci. Udzielać instruktażu pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących dany kabel. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika                                    z uprawnieniami.

- Wskazanie	środków	technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robót należy oznakować zgodnie                                z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopów, zgodnie z warunkami BHP.

Należy dopełnić wszystkich ustaleń i zaleceń, podanych powyżej w niniejszej informacji.

- Całość zagadnień winna zostać sprecyzowana w sporządzonym przez

Kierownika Budowy „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Plan winien uwzględnić specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. Przy jego opracowywaniu posiłkować należy się niniejszą informacją, przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP                       i p. poż., poszczególnymi projektami branżowymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Podpis:

…………………………………..