Egz. 4

Projekt techniczny

OBIEKT:

nazwa zamierzenia budowlanego: 	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

adres:					miejscowość Laski

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

jed. ew., nr obrębu, nr działek:	321304_2, obręb ew. Laski, gmina Malechowo,

dz. nr 34.

INWESTOR:

imię i nazwisko, nazwa: 		Gmina Malechowo

adres:					Malechowo 22A, 76 – 142 Malechowo

PROJEKTANT:

imię i nazwisko:		Artur Szenwald

specjalność: 		sieci i instalacje sanitarne

numer upr. budowlanych:		ZAP/0220/PBS/19

numer członkowski izby:		ZAP/IS/0182/10

zakres opracowania:		sieci i instalacje sanitarne

data opracowania:		październik 2025 r.

Spis treści

I. Część opisowa

1. Podstawa opracowania………………...…………………………………………………….3

2. Cel i zakres opracowania……………………………………….	3

3. Rozwiązania techniczne………………………………………..	3

3.1 Ogólny opis - przyłącze wodociągowe……………….…..………………………………..3

3.2 Ogólny opis - przyłącze kanalizacji sanitarnej………..……………………………………5

3.3 Roboty ziemne i montażowe…………………………………………………………...…..6

3.4 Odwodnienie wykopów………………………………………………………………....…7

3.5 Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu…………………………………...7

3.6 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe……………………………………………..….8

4. Zestawienie podstawowych materiałów…………………………………………..………...9

5. Uwagi końcowe…………………………………………………………………..…………9

II. Część graficzna

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu …………………...…………..…….………….11

Rys. nr 2 - Profil podłużny przyłącza wodociągowego...…………………...………………...12

Rys. nr 3 - Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej....…….…………………………13

III. Załączniki

1. Oświadczenie projektanta………………………………………………………………….14

2. Uprawnienia projektanta…………………………………………………………………...15

- CZEŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania.

- zlecenie wraz z koncepcją budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej sporządzone przez Inwestora,

- mapa do celów projektowych,

- warunki techniczne budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,

- wizja w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiązujące przepisy i normy.

- Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do granicy działek na dz. nr 34, obręb ew. Laski, gmina Malechowo. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przyłącza wodociągowego                   i kanalizacji sanitarnej do granicy działek, a w szczególności:

- Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm – 11,50 m

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 de 160 x 4,7 mm – 25,40 m

- Projektowane studnie zbiorcze kan. sanit. PP/PCV de 400/160 mm - 3 szt.

- Rozwiązania techniczne.

  - Ogólny opis – przyłącze wodociągowe.

W celu zaopatrzenia w wodę istniejącej zabudowy na dz. nr 34, obręb ew. Laski, gmina Malechowo zostało zaprojektowane przyłącze wodociągowe z rur PE 100 PN 16 SDR 11            de 32/3,0 mm. Połączenia rur za pomocą kształtek do zgrzewania elektrooporowego. Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej DN 90 mm w punkcie W1 wykonać za pomocą obejmy przyłączeniowej żel. de 90/32 mm, zasuwki DN 25 mm do zabudowy podziemnej z miękkim uszczelnieniem klina, głowicą i korpusem z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 z ochroną antykorozyjną (powłoka z proszków epoksydowych o grubości powłoki ochronnej min. 250µm). Zasuwy muszą być wyposażone w trzpień ze stali nierdzewnej z min. potrójnym uszczelnieniem. Zasuwy muszą być wyposażone w przedłużenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy oraz skrzynkę uliczną żeliwną typu ciężkiego. Zabrania się stosowania opaski samonawiercającej.

Na przyłączu wodociągowym, ok. 30 [cm] nad wierzchem przewodu, ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metaliczną. Trasę sieci i uzbrojenie należy oznakować ustawiając typowe, zgodne z PN tabliczki informacyjne. Skrzynki uliczne żeliwne do zasuw oraz hydrantów należy obudować tak, aby były zabezpieczone przed zniszczeniem za pomocą obruków betonowych z prefabrykatu.

Prace wykonywać wykopem otwartym, natomiast przejście pod drogą utwardzoną asfaltową należy wykonać przeciskiem z zastosowaniem rury osłonowej.

Po wykonaniu wodociągu przed oddaniem jego do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi (zasuwy i hydranty). Tabliczki montować na słupach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN 32 mm na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

UWAGA: Wszystkie roboty, a zwłaszcza prace montażowe w stanie odkrytym podlegają odbiorowi przez Inwestora oraz administratora sieci wodociągowej                                 i kanalizacyjnej – Gminę Malechowo.

3.1.1 Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja:

Powyższe próby należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725 - ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Próby szczelności należy wykonać na wykonanym przyłączu do granicy działki wraz z sporządzeniem protokołów szczelności.

Przy próbie przyłączy wodociągowych należy zachować następujące zasady:

- każde przyłącze powinno być poddane próbie szczelności z osobna montując na końcówce przyłącza zestaw z manometrem do sprawdzenia ewentualnych spadków ciśnienia,

- wszystkie złącza, zamontowana armatura odcinająca muszą być odkryte,

- proste odcinki powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć po 48 godzinach,

- przyłącza wodociągowe powinny być poddane ciśnieniu - 0,8 MPa, tylko przez czas wymagany odpowiednimi normami - PN-81/B-10725 (nie dłużej niż 12 godzin).

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności, należy wykonać jego płukanie czystą wodą. Przewody wodociągowe należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu sodu lub roztworów wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy ponownie przeprowadzić płukanie sieci zgodnie z PN-81/B-10725. Po wykonaniu wszystkich prób, wody odprowadzić beczkowozami na oczyszczalnię ścieków.

  - Ogólny opis – Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej będzie włączone do istniejącej rury kanalizacyjnej poprzez projektowaną studnię PP/PCV de 400 mm o rzędnych 107,30/106,53. Rurociągi grawitacyjne na przyłączu projektuje się z rur PVC SN 8, de 160 mm ze ścianką litą zgodnych z normą PN-EN 1401:1:2009. Studzienki wyłącznie połączeniowe (z trzema dopływami) z kinetą z PP/PCV i rurą trzonową gładką de 400 mm, zwieńczone włazami żeliwnymi ciężkimi pełnymi na rurze teleskopowej nie mniejszą niż 0,6 m do regulacji wysokości, które należy wyregulować do rzędnej istniejącego terenu. Trasa nowo projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie częściowo utwardzonym, sieć wykonać w wykopie otwartym.

UWAGA:

- Z uwagi, iż projektowana lokalizacja sieci kanalizacyjnej przebiega w pasie drogowym wszystkie włazy studni kanalizacyjnych należy posadowić na pierścieniach odciążających.

- Po wykonanych pracach montażowych należy na przyłączu kanalizacji sanitarnej dokonać inspekcji TV wraz rejestracją przebiegu inspekcji oraz wykresami spadków.

- Wszystkie roboty, a zwłaszcza prace montażowe w stanie odkrytym podlegają odbiorowi przez Inwestora oraz administratora sieci wodociągowej                                 i kanalizacyjnej – Gminę Malechowo.

    - Próby szczelności, płukanie, dezynfekcja

Przewody przyłączy kanalizacyjnych powinny być poddane badaniom                                  w zakresie szczelności na:

- eksfiltrację ścieków do gruntu,

- infiltrację wód gruntowych do kanału.

Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,

- zamknięcie wszystkich odgałęzień,

- obniżenie zwierciadła wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m poniżej dna wykopu

Poziom zwierciadła wody w studzience położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą, co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej (przy badaniu na eksfiltrację).

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody                         w studzience położonej wyżej w czasie:

* 30 min. na odcinku o długości do 50 m;

* 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;

Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

3.3 Roboty ziemne i montażowe:

Wykopy wykonywać należy mechanicznie, zaś w miejscach kolizji z innymi sieciami - ręcznie. Rurociągi układać na dobrze zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm, obsypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. W pasie drogowym należy zagęścić warstwami max. 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym lub 30 cm przy zagęszczeniu mechanicznym. W przypadku wystąpienia gruntów niezagęszczanych należy wymienić grunt na zagęszczany. Podłoże gruntowe należy dogęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1.0.

Nie dopuszcza się układania rurociągów w gruntach nawodnionych. Wykopy należy odwodnić do uzyskania suchego dna wykopu i dopiero wówczas można rozpocząć roboty technologiczne.

Przy montażu rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta rur w zakresie zarówno samego montażu, jak i sposobu składowanie i transportu. Wbudowane materiały muszą spełniać wymogi w zakresie atestów, certyfikatów oraz dopuszczeń do stosowania w budownictwie.

Zabrania się naruszania skarp i dna rowów melioracyjnych.

Wszystkie roboty podlegają szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.4 Odwodnienie wykopów:

Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, aby ciśnienie spływowe nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego rurociągu. W podłożu sąsiadujących z wykopem budowli obniżenie poziomu wody nie powinno spowodować zmiany struktury gruntów.

Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony, o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu i w jego sąsiedztwie. Ponadto, wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych. Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza wykop.

Odwodnienie wykopów wykonywać przed ułożeniem rurociągu w wykopie. Roboty ziemne rozpocząć od najniższego do najwyższego punktu posadowienia sieci, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu (w dół po jego dnie).

Odwodnienie wykonywać w zależności od konfiguracji terenu i zagłębienia sieci, za pomocą:

- pompy spalinowej w najniższym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki                       i ułożeniem rurociągu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzyć i wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą,

- beczkowozu,

- igłofiltry;

  - GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU

Dla budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 34,                            obręb ew. Laski, gmina Malechowo, warunki gruntowo – wodne określa się jako proste i zaleca się przyjęcie drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Warunki gruntowo-wodne umożliwiają budowę budowy przyłącza wodociągowego                       i kanalizacji sanitarnej metodą wykopową z zachowaniem uwagi na głębokość przemarzania gruntu.

Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020                         (strefa I - 0,8 m). Rurociągi należy układać w suchym wykopie. W przypadku pojawienia się wody w wykopie usunąć ją przy pomocy tymczasowej instalacji odwodnieniowej. Zakres ewentualnych prac odwodnieniowych określić na miejscu w zależności od natężenia napływu wody do wykopu (pompowanie bezpośrednie, drenaż roboczy itp.) w uzgodnieniu z geologiem nadzorującym roboty ziemne lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.

  - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci i odgałęzień powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, bądź posiadać deklarację zgodności z przedmiotową Europejską lub Polska Normą, a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczającej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niżej wymienionych przepisach i normach:

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2014 poz. 1645),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2014 poz. 883),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004.1989.2041z późn. Zmianami),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. wdrażające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Wymagania ogólne” lub równoważne,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Dokumentacja wspomagająca” lub równoważne.

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca) dopuszcza się oferowanie materiałów równoważnych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej.

- Zestawienie podstawowych materiałów

Przyłącze wodociągowe:

- Rura PE 100 SDR 11 de 32 x 3,0 mm – 11,50 m

- Rura osłonowa PE 100 SDR 17 de 50 x 3,0 mm – 7,80 m

- Zasuwka DN 32 mm – 1 szt.

- Taśma ostrzegawcza z zatopionym wkładem metalowym- 11,50 m.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

- Rura PCV SN 8 de 160 x 4,7 mm – 25,40 m

- Ilość projektowanych studni zbiorczych kan. sanitarnej PP/PCV de 400 mm – 3 kpl.

- Uwagi końcowe.

- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić poszczególnych użytkowników istniejącego uzbrojenia,

- przed rozpoczęciem robót dokładnie ustalić punkty włączenia się do istniejącego uzbrojenia oraz rzędne tych punktów,

- przy robotach ziemnych zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne,

- w miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie,

- roboty ziemne wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I „Roboty ogólnobudowlane” rozdział 2 „Roboty ziemne” oraz przepisami BHP,

- sieć rurociągów w stanie odkrytym zgłosić do odbioru zarządcom sieci,

- roboty montażowe i instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” t. II „Instalacje przemysłowe i sanitarne”,

- w trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisów BHP i porządkowych,

- przy skrzyżowaniu z innymi przewodami, a zwłaszcza z czynnymi kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, zachować szczególną ostrożność,

- w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego nie pokazanego w dokumentacji, zawiadomić projektanta lub inspektora nadzoru, który ustali tok postępowania,

- przed przystąpieniem do robót należy także wytyczyć przez geodetę wszystkie                       w bliskiej odległości punkty osnowy geodezyjnej i zabezpieczyć przed zniszczeniem, w razie zniszczenia należy zlecić uprawnionemu geodecie odtworzenie tych punktów.

Podpis:

……………………………………….

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt techniczny budowy przyłącza wodociągowego                 i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 34, obręb ew. Laski, gmina Malechowo, został wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Podpis:

…………………………………..